## Table 1
Fondo de Asistencia Educativa
FAE - Ciudad de Santa Fe.
PLANILLA DE CARGAS
|  | MÁQUINA/ARTEFACTO/ CONSUMO | Cantidad (un) | S (Un) [VA] | P (Un) [W] | Tension [V] | cos φ | Fs | Fase | S Inst. (VA) | P Inst. [W] | S simult. [VA] | Corriente Simult. [A] | P Simultánea del Tablero [W] | S Simultánea del Tablero [VA]
TGD | C1 | 1. Tablero Bombas de Impulsión (TB) | 1 |  |  | 380 | 0.8 | 1 | RST |  |  | 5258 | 7.99
| C2 | 2. Tablero Seccional Liceo (TSL) | 1 |  |  | 380 | 0.74 | 0.8 | RST |  |  | 194706 | 295.83
| C3 | 3. Tablero Seccional SUM (TS 006) | 1 |  |  | 380 | 0.8 | 1 | RST |  |  | 16828 | 25.57
| C4 | 4. Tablero Seccional Ala Norte (TS 007 - TS 008 - TS 009 - TS 010) | 1 | 22094 | 15305 | 380 | 0.69 | 0.8 | RST |  |  | 19870 | 30.19
| C5 | 5. Tablero Corrector de Factor de Potencia (TS Cos ϕ)
[14 empty] | 174954 | 236517
Balance en bornes de TG |  |  | R | 359.57 | [A]
|  |  | S | 359.57 | [A]
|  |  | T | 359.57 | [A]
|  |  | Máxima | 359.57 | [A]
|  |  | Desbalance | 0 | [A]
1. TB | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 945 | 220 | 0.65 | 1 | R | 1454 | 945 | 1454 | 6.61
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 | S | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
| C3 | Bomba de Impulsión 1 | 1 |  | 746 | 220 | 0.8 | 1 | S | 933 | 746 | 933 | 4.24
| C4 | Bomba de Impulsión 2 | 1 |  | 746 | 220 | 0.8 | 1 | T | 933 | 746 | 933 | 4.24
| C5 | Reserva | 1 |  | 660 | 220 | 0.8 | 1 | T | 825 | 660 | 825 | 3.75 | 2152 | 2690
Balance en bornes de TB |  |  | R | 6.61 | [A]
|  |  | S | 7.99 | [A]
|  |  | T | 7.99 | [A]
|  |  | Máxima | 7.99 | [A]
|  |  | Desbalance | 1.38 | [A]
2. TSL | C1 | Tablero Seccional Liceo Piso 0 (TS P0) | 1 |  |  | 380 | 0.71 | 1 | RST |  |  | 23095 | 35.09
| C2 | Tablero Seccional Liceo Piso 1 (TS P1) | 1 |  |  | 380 | 0.74 | 0.9 | RST |  |  | 31103 | 47.26
| C3 | Tablero Seccional Liceo Piso 2 (TS P2) | 1 |  |  | 380 | 0.73 | 0.9 | RST |  |  | 37044 | 56.28
| C4 | Tablero Seccional Liceo Piso 3 (TS P3) | 1 |  |  | 380 | 0.74 | 0.9 | RST |  |  | 45119 | 68.55
| C5 | Tablero Seccional Liceo Piso 4 (TS P4) | 1 |  |  | 380 | 0.72 | 0.85 | RST |  |  | 50270 | 76.38
| C6 | Tablero Seccional Liceo Piso 5 (TS P5) | 1 |  |  | 380 | 0.67 | 1 | RST |  |  | 15534 | 23.6
| C7 | Tablero Ascensores (TA) | 1 |  |  | 380 | 0.8 | 1 | RST |  |  | 21218 | 32.24
| C8 | Tablero Montacargas (TM) | 2 | 10000 |  | 380 | 0.8 | 1 | RST | 20000 | 16000 | 20000 | 30.39
[14 empty] | 179159 | 243056
Balance en bornes de TSL |  |  | R | 369.78 | [A]
|  |  | S | 369.78 | [A]
|  |  | T | 369.78 | [A]
|  |  | Máxima | 369.78 | [A]
|  |  | Desbalance | 0 | [A]
|  | Tablero Seccional Circulaciones y Áreas Comunes (TS 000) | 1 | 8577 | 5925 | 220 | 0.69 | 0.9 | R | 8577 | 5925 | 7720 | 35.09
|  | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 001) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | S | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
2a. TS P0 |  | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 002) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | S | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
|  | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 003) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | T | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
|  | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 004) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | S | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
|  | Tablero Seccional Administración Liceo (TS 005) | 1 | 4883 | 3678 | 220 | 0.75 | 0.9 | T | 4883 | 3678 | 4394 | 19.97
[14 empty] | 15393 | 21751
Balance en bornes de TS P0 |  |  | R | 35.09 | [A]
|  |  | S | 32.9 | [A]
|  |  | T | 30.94 | [A]
|  |  | Máxima | 35.09 | [A]
|  |  | Desbalance | 4.15 | [A]
2aa. TS 000 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 1328 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2042 | 1328 | 2042 | 9.28
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 1260 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1938 | 1260 | 1938 | 8.81
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C4 | Circuito de Iluminación 4 | 1 |  | 938 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1442 | 938 | 1442 | 6.56
| C5 | Circuito de Sanitarios | 1 |  | 2200 | 220 | 0.85 | 0.6 |  | 2588 | 2200 | 1553 | 7.06
| C6 | Circuito de Emergencia | 1 |  | 0 | 220 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5925 | 8577
2aa. TS 001 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2aa. TS 002 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2aa. TS 003 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2aa. TS 004 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2aa. TS 005 | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
| C3 | Circuito de Aire Acondicionado | 1 |  | 1938 | 220 | 0.8 | 1 |  | 2422 | 1938 | 2422 | 11.01
[14 empty] | 3678 | 4883
|  | Tablero Seccional Circulaciones y Áreas Comunes (TS 100) | 1 | 8366 | 5788 | 220 | 0.69 | 0.9 | S | 8366 | 5788 | 7529 | 34.22
2b. TS P1 |  | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 101) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | R | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
|  | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 102) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | R | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
|  | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 103) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | S | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
|  | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 104) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | T | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
|  | Tablero Seccional Administración EDEI (TS 105) | 1 | 8509 | 7116 | 220 | 0.84 | 0.9 | T | 8509 | 7116 | 7658 | 34.81
|  | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 106) | 1 | 2473 | 1740 | 220 | 0.7 | 0.9 | R | 2473 | 1740 | 2226 | 10.12
|  | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 107) | 1 | 1646 | 1200 | 220 | 0.73 | 0.9 | T | 1646 | 1200 | 1481 | 6.73
|  | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 108) | 1 | 2473 | 1740 | 220 | 0.7 | 0.9 | R | 2473 | 1740 | 2226 | 10.12
[14 empty] | 22575 | 30635
Balance en bornes de TS P1 |  |  | R | 42.17 | [A]
|  |  | S | 45.19 | [A]
|  |  | T | 52.51 | [A]
|  |  | Máxima | 52.51 | [A]
|  |  | Desbalance | 10.34 | [A]
2ba. TS 100 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 833 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1281 | 833 | 1281 | 5.82
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 1350 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2077 | 1350 | 2077 | 9.44
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 1 |  | 900 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1385 | 900 | 1385 | 6.29
| C4 | Circuito de Iluminación 4 | 1 |  | 1385 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2131 | 1385 | 2131 | 9.69
| C5 | Circuito de Sanitarios | 1 |  | 2200 | 220 | 0.85 | 0.6 |  | 2588 | 2200 | 1553 | 7.06
| C6 | Circuito de Emergencia | 1 |  | 0 | 220 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5788 | 8366
2ba. TS 101 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2ba. TS 102 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2ba. TS 103 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2ba. TS 104 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
| C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
2ba. TS 105 | C3 | Circuito de Termotanque | 1 |  | 1500 | 220 | 1 | 1 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 6.82
| C4 | Circuito de Aire Acondicionado | 2 |  | 1938 | 220 | 0.8 | 1 |  | 4845 | 3876 | 4845 | 22.02
[14 empty] | 7116 | 8509
2ba. TS 106 | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1740 | 2473
2ba. TS 107 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 540 | 220 | 0.65 | 1 |  | 831 | 540 | 831 | 3.78
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 540 | 220 | 0.65 | 1 |  | 831 | 540 | 831 | 3.78
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1200 | 1646
2ba. TS 108 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 540 | 220 | 0.65 | 1 |  | 831 | 540 | 831 | 3.78
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 540 | 220 | 0.65 | 1 |  | 831 | 540 | 831 | 3.78
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1740 | 2473
2c. TS P2 | C1 | Tablero Seccional Circulaciones y Áreas Comunes (TS 200) | 1 | 10682 | 7295 | 220 | 0.68 | 0.9 | T | 10682 | 7295 | 9614 | 43.7
| C2 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 201) | 1 | 1440 | 1065 | 220 | 0.74 | 0.9 | S | 1440 | 1065 | 1296 | 5.89
| C3 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 201) | 1 | 1440 | 1065 | 220 | 0.74 | 0.9 | S | 1440 | 1065 | 1296 | 5.89
| C4 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 202) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | S | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
| C5 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 203) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | R | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
| C6 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 204) | 1 | 1440 | 1065 | 220 | 0.74 | 0.9 | T | 1440 | 1065 | 1296 | 5.89
| C6 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 204) | 1 | 1440 | 1065 | 220 | 0.74 | 0.9 | T | 1440 | 1065 | 1296 | 5.89
| C8 | Tablero Seccional Administración Escuela de Música (TS 205) | 1 | 8509 | 7116 | 220 | 0.84 | 0.9 | S | 8509 | 7116 | 7658 | 34.81
| C9 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 206) | 1 | 2473 | 1740 | 220 | 0.7 | 0.9 | R | 2473 | 1740 | 2226 | 10.12
| C10 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 207) | 1 | 4132 | 2820 | 220 | 0.68 | 0.9 | R | 4132 | 2820 | 3719 | 16.9
| C11 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 208) | 1 | 2473 | 1740 | 220 | 0.7 | 0.9 | R | 2473 | 1740 | 2226 | 10.12
| C12 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 209) | 1 | 2473 | 1740 | 220 | 0.7 | 0.9 | R | 2473 | 1740 | 2226 | 10.12
| C13 | Tablero Seccional Gabinetes y Expansión (TS 210) | 1 | 1219 | 920 | 220 | 0.76 | 0.9 | S | 1219 | 920 | 1097 | 4.98
[14 empty] | 28243 | 38619
Balance en bornes de TS P2 |  |  | R | 58.22 | [A]
|  |  | S | 62.54 | [A]
|  |  | T | 55.48 | [A]
|  |  | Máxima | 62.54 | [A]
|  |  | Desbalance | 7.06 | [A]
2ca. TS 200 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 833 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1281 | 833 | 1281 | 5.82
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 1350 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2077 | 1350 | 2077 | 9.44
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 1 |  | 900 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1385 | 900 | 1385 | 6.29
| C4 | Circuito de Iluminación 4 | 1 |  | 1543 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2373 | 1543 | 2373 | 10.79
| C5 | Circuito de Iluminación 5 | 1 |  | 1350 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2077 | 1350 | 2077 | 9.44
| C6 | Circuito de Sanitarios | 1 |  | 2200 | 220 | 0.85 | 0.6 |  | 2588 | 2200 | 1553 | 7.06
| C7 | Circuito de Emergencia | 1 |  | 0 | 220 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 7295 | 10682
2ca. TS 201 | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1065 | 1440
2ca. TS 202 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2ca. TS 203 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2ca. TS 204 | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1065 | 1440
2ca. TS 205 | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
| C3 | Circuito de Termotanque | 1 |  | 1500 | 220 | 1 | 1 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 6.82
| C4 | Circuito de Aire Acondicionado | 2 |  | 1938 | 220 | 0.8 | 1 |  | 4845 | 3876 | 4845 | 22.02
[14 empty] | 7116 | 8509
2ca. TS 206 | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1740 | 2473
2ca. TS 207 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 540 | 220 | 0.65 | 1 |  | 831 | 540 | 831 | 3.78
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 2820 | 4132
2ca. TS 208 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 540 | 220 | 0.65 | 1 |  | 831 | 540 | 831 | 3.78
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 540 | 220 | 0.65 | 1 |  | 831 | 540 | 831 | 3.78
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1740 | 2473
2ca. TS 209 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 540 | 220 | 0.65 | 1 |  | 831 | 540 | 831 | 3.78
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 540 | 220 | 0.65 | 1 |  | 831 | 540 | 831 | 3.78
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1740 | 2473
| C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 260 | 220 | 0.65 | 1 |  | 400 | 260 | 400 | 1.82
2ca. TS 210 | C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 920 | 1219
2d. TS P3 | C1 | Tablero Seccional Circulaciones y Áreas Comunes (TS 300) | 1 | 8366 | 5788 | 220 | 0.69 | 0.9 | R | 8366 | 5788 | 7529 | 34.22
| C2 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 301) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | T | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
| C3 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 302) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | T | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
| C4 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 303) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | S | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
| C5 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 304) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | R | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
| C6 | Tablero Seccional Administración Artes Visuales (TS 305) | 1 | 8509 | 7116 | 220 | 0.84 | 0.9 | S | 8509 | 7116 | 7658 | 34.81
| C7 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 306) | 1 | 2473 | 1740 | 220 | 0.7 | 0.9 | T | 2473 | 1740 | 2226 | 10.12
| C8 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 307) | 1 | 4132 | 2820 | 220 | 0.68 | 0.9 | T | 4132 | 2820 | 3719 | 16.9
| C9 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 308) | 1 |  |  | 380 | 0.66 | 1 | RST |  |  | 14913 | 22.66
| C10 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 309) | 1 |  |  | 380 | 1 | 1 | RST |  |  | 3000 | 4.56
[14 empty] | 35348 | 47681
Balance en bornes de TS P3 |  |  | R | 72.41 | [A]
|  |  | S | 72.99 | [A]
|  |  | T | 76.17 | [A]
|  |  | Máxima | 76.17 | [A]
|  |  | Desbalance | 3.76 | [A]
2da. TS 300 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 833 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1281 | 833 | 1281 | 5.82
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 1350 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2077 | 1350 | 2077 | 9.44
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 1 |  | 900 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1385 | 900 | 1385 | 6.29
| C4 | Circuito de Iluminación 4 | 1 |  | 1385 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2131 | 1385 | 2131 | 9.69
| C5 | Circuito de Sanitarios | 1 |  | 2200 | 220 | 0.85 | 0.6 |  | 2588 | 2200 | 1553 | 7.06
| C6 | Circuito de Emergencia | 1 |  | 0 | 220 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5788 | 8366
2da. TS 301 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2da. TS 302 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2da. TS 303 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
| C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83

## Table 2
SANTA FE CIUDAD
REFUNCIONALIZACION LICEO ANTONIO FUENTES DE ARCO (ex Molino Marconetti)
ETAPA: Instalación Eléctrica
2da. TS 304 | C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2da. TS 305 | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
| C3 | Circuito de Termotanque | 1 |  | 1500 | 220 | 1 | 1 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 6.82
| C4 | Circuito de Aire Acondicionado | 2 |  | 1938 | 220 | 0.8 | 1 |  | 4845 | 3876 | 4845 | 22.02
[14 empty] | 7116 | 8509
2da. TS 306 | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1740 | 2473
2da. TS 307 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 540 | 220 | 0.65 | 1 |  | 831 | 540 | 831 | 3.78
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 2820 | 4132
2da. TS 308 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 | R | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 | R | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 | S | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C4 | Circuito de Iluminación 4 | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 | T | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C5 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 | T | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 7140 | 10776
Balance en bornes de TS 308 |  |  | R | 22.66 | [A]
|  |  | S | 11.33 | [A]
|  |  | T | 15.08 | [A]
|  |  | Máxima | 22.66 | [A]
|  |  | Desbalance | 11.33 | [A]
2da. TS 309 | C1 | Circuito de Hornos 1 | 1 |  | 3000 | 380 | 1 | 1 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 4.56
| C2 | Circuito de Hornos 2 | 1 |  | 3000 | 380 | 1 | 1 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 4.56
| C3 | Circuito de Hornos 3 | 1 |  | 3000 | 380 | 1 | 1 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 4.56
[14 empty] | 9000 | 9000
2e. TS P4 | C1 | Tablero Seccional Circulaciones y Áreas Comunes (TS 400) | 1 | 11204 | 8138 | 220 | 0.73 | 0.9 | S | 11204 | 8138 | 10083 | 45.83
| C2 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 401) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | R | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
| C3 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 402) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | S | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
| C4 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 403) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | S | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
| C5 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 404) | 1 | 2680 | 1875 | 220 | 0.7 | 0.9 | T | 2680 | 1875 | 2412 | 10.97
| C6 | Tablero Seccional Administración Danza (TS 405) | 1 | 8509 | 7116 | 220 | 0.84 | 0.9 | T | 8509 | 7116 | 7658 | 34.81
| C7 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 406) | 1 | 2473 | 1740 | 220 | 0.7 | 0.9 | S | 2473 | 1740 | 2226 | 10.12
| C8 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 407) | 1 | 6092 | 4095 | 220 | 0.67 | 0.9 | R | 6092 | 4095 | 5483 | 24.92
| C9 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 408) | 1 | 6092 | 4095 | 220 | 0.67 | 0.9 | R | 6092 | 4095 | 5483 | 24.92
| C10 | Tablero Seccional Aula o Taller (TS 409) | 1 | 10776 | 7140 | 220 | 0.66 | 0.9 | T | 10776 | 7140 | 9698 | 44.08
[14 empty] | 35841 | 50089
Balance en bornes de TS P4 |  |  | R | 60.81 | [A]
|  |  | S | 77.88 | [A]
|  |  | T | 89.86 | [A]
|  |  | Máxima | 89.86 | [A]
|  |  | Desbalance | 29.04 | [A]
2ea. TS 400 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 1350 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2077 | 1350 | 2077 | 9.44
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 1 |  | 923 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1419 | 923 | 1419 | 6.45
| C4 | Circuito de Iluminación 4 | 1 |  | 1418 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2181 | 1418 | 2181 | 9.91
| C5 | Circuito de Iluminación 5 | 1 |  | 338 | 220 | 0.65 | 1 |  | 519 | 338 | 519 | 2.36
| C6 | Circuito de Sanitarios 1 | 1 |  | 2200 | 220 | 0.85 | 0.6 |  | 2588 | 2200 | 1553 | 7.06
| C7 | Circuito de Sanitarios 2 | 1 |  | 3300 | 220 | 0.85 | 0.6 |  | 3882 | 3300 | 2329 | 10.59
| C8 | Circuito de Emergencia | 1 |  | 0 | 220 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 8138 | 11204
2ea. TS 401 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2ea. TS 402 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2ea. TS 403 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2ea. TS 404 | C1 | Circuito de Proyector e Iluminación Resto | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C2 | Circuito de Iluminación de Pizarra | 1 |  | 405 | 220 | 0.65 | 1 |  | 623 | 405 | 623 | 2.83
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1875 | 2680
2ea. TS 405 | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
| C3 | Circuito de Termotanque | 1 |  | 1500 | 220 | 1 | 1 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 6.82
| C4 | Circuito de Aire Acondicionado | 2 |  | 1938 | 220 | 0.8 | 1 |  | 4845 | 3876 | 4845 | 22.02
[14 empty] | 7116 | 8509
2ea. TS 406 | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 1740 | 2473
2ea. TS 407 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 1 |  | 1275 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1962 | 1275 | 1962 | 8.92
| C4 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 4095 | 6092
2ea. TS 408 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 1080 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1662 | 1080 | 1662 | 7.55
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 1 |  | 1275 | 220 | 0.65 | 1 |  | 1962 | 1275 | 1962 | 8.92
| C4 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 4095 | 6092
2ea. TS 409 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C4 | Circuito de Iluminación 4 | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 |  | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C5 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 |  | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 7140 | 10776
2f. TS P5 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 1215 | 220 | 0.65 | 1 | R | 1869 | 1215 | 1869 | 8.5
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 1485 | 220 | 0.65 | 1 | S | 2285 | 1485 | 2285 | 10.38
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 1 |  | 1215 | 220 | 0.65 | 1 | T | 1869 | 1215 | 1869 | 8.5
| C4 | Circuito de Iluminación 4 | 1 |  | 1350 | 220 | 0.65 | 1 | R | 2077 | 1350 | 2077 | 9.44
| C5 | Circuito de Iluminación 5 | 1 |  | 1215 | 220 | 0.65 | 1 | S | 1869 | 1215 | 1869 | 8.5
| C6 | Circuito de Iluminación 6 | 1 |  | 1485 | 220 | 0.65 | 1 | T | 2285 | 1485 | 2285 | 10.38
| C7 | Circuito de Iluminación 7 | 1 |  | 810 | 220 | 0.65 | 1 | R | 1246 | 810 | 1246 | 5.66
| C8 | Circuito de Tomacorrientes 1 | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 | S | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
| C9 | Circuito de Tomacorrientes 2 | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 | T | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 10095 | 15115
Balance en bornes de TS P5 |  |  | R | 23.6 | [A]
|  |  | S | 22.63 | [A]
|  |  | T | 22.63 | [A]
|  |  | Máxima | 23.6 | [A]
|  |  | Desbalance | 0.97 | [A]
2g. TA | C1 | Circuito de Iluminación | 1 |  | 260 | 220 | 0.9 | 1 | R | 289 | 260 | 289 | 1.31
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 | S | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
| C3 | Ascensor 1 | 1 |  | 7500 | 380 | 0.8 | 1 | RST | 9375 | 7500 | 9375 | 14.24
| C4 | Ascensor 2 | 1 |  | 7500 | 380 | 0.8 | 1 | RST | 9375 | 7500 | 9375 | 14.24
[14 empty] | 15920 | 19859
Balance en bornes de TA |  |  | R | 29.8 | [A]
|  |  | S | 32.24 | [A]
|  |  | T | 28.49 | [A]
|  |  | Máxima | 32.24 | [A]
|  |  | Desbalance | 3.75 | [A]
3. TS 006 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 8 |  | 188 | 220 | 0.8 | 1 | R | 1875 | 1500 | 1875 | 8.52
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 8 |  | 188 | 220 | 0.8 | 1 | S | 1875 | 1500 | 1875 | 8.52
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 8 |  | 188 | 220 | 0.8 | 1 | T | 1875 | 1500 | 1875 | 8.52
| C4 | Circuito de Iluminación 4 | 8 |  | 188 | 220 | 0.8 | 1 | R | 1875 | 1500 | 1875 | 8.52
| C5 | Circuito de Iluminación 5 | 8 |  | 188 | 220 | 0.8 | 1 | S | 1875 | 1500 | 1875 | 8.52
| C6 | Circuito de Iluminación 6 | 8 |  | 188 | 220 | 0.8 | 1 | T | 1875 | 1500 | 1875 | 8.52
| C7 | Circuito de Iluminación 7 | 8 |  | 188 | 220 | 0.8 | 1 | R | 1875 | 1500 | 1875 | 8.52
| C8 | Circuito de Iluminación Escalera Norte | 2 |  | 145 | 220 | 0.8 | 1 | S | 363 | 290 | 363 | 1.65
| C9 | Circuito de Emergencia | 1 |  | 0 | 220 | 1 | 1 | T | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 10790 | 13488
Balance en bornes de TS 006 |  |  | R | 25.57 | [A]
|  |  | S | 18.69 | [A]
|  |  | T | 17.05 | [A]
|  |  | Máxima | 25.57 | [A]
|  |  | Desbalance | 8.52 | [A]
5. TS 007 | C1 | Circuito de Iluminación Dirección/Alumnado/Archivo/Pasillo | 1 |  | 1913 | 220 | 0.65 | 1 | R | 2942 | 1913 | 2942 | 13.37
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 | R | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 2573 | 3752
5. TS 008 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 1215 | 220 | 0.65 | 1 | R | 1869 | 1215 | 1869 | 8.5
| C2 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 | R | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
| C3 | Circuito de Sanitarios | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.65 | R | 2750 | 2200 | 1788 | 8.13
[14 empty] | 3305 | 4455
6. TS 009 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 2025 | 220 | 0.65 | 1 | S | 3115 | 2025 | 3115 | 14.16
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 563 | 220 | 0.65 | 1 | S | 865 | 563 | 865 | 3.93
| C3 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 | S | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
| C4 | Circuito de Proyector | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 | S | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 3908 | 5603
7. TS 010 | C1 | Circuito de Iluminación 1 | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 | T | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C2 | Circuito de Iluminación 2 | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 | T | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33
| C3 | Circuito de Iluminación 3 | 1 |  | 1620 | 220 | 0.65 | 1 | T | 2492 | 1620 | 2492 | 11.33

## Table 3
SANTA FE CIUDAD
REFUNCIONALIZACION LICEO ANTONIO FUENTES DE ARCO (ex Molino Marconetti)
ETAPA: Instalación Eléctrica
| C4 | Circuito de Tomacorrientes | 1 |  | 2200 | 220 | 0.8 | 0.3 | T | 2750 | 2200 | 825 | 3.75
[14 empty] | 5520 | 8284
Balance en Caja de Empalme de TS 007 - TS 008 - TS 009 - TS 010 |  |  | R | 37.5 | [A]
|  |  | S | 25.59 | [A]
|  |  | T | 37.74 | [A]
|  |  | Máxima | 37.74 | [A]
|  |  | Desbalance | 12.14 | [A]
EPE |  | Demanda de Potencia Activa Total (P) |  | 174.95 | [kW]
|  | Demanda de Potencia Reactiva Total (Q) |  | 159.16 | [kVAr]
|  | Demanda de Potencia Aparente Total (S) |  | 236.52 | [kVA]
Cos ϕ General |  |  |  | 0.74
Cos ϕ deseado |  |  |  | 0.95 |  | Corriente
Potencia Reactiva Total Necesaria (Q) para Cos ϕ deseado |  |  |  | 101.65 | [kVAr] | 154.45 | [A]
Potencia Reactiva Total Necesaria (Q) con Cos ϕ = 0,99 |  |  |  | 134.23 | [kVAr] | 203.94 | [A]
Potencia Reactiva Total Necesaria (Q) con Cos ϕ = 1 |  |  |  | 159.16 | [kVAr] | 241.82 | [A]
|  |  |  | Potencia |  | Corriente
Suministro Normal (EPE) a Cos ϕ deseado |  |  |  | 184.16 | [kVA] | 279.81 | [A]
Suministro Normal (EPE) sin corregir |  |  |  | 236.52 | [kVA] | 359.35 | [A]
*Se ha estimado una potencia de 10 [kVA] por Montacargas en TSL
*Se ha estimado una potencia de 1 [HP] por Bomba de Impulsión de Agua en TB
*Se ha estimado una potencia de 1,5 [kW] por Termotanque en TS 105, TS 205, TS 305 y TS 405
*Se ha estimado una potencia de 3 [kW] por Horno en TS 309
*Se ha estimado una potencia de 250 [W] por Artefacto "G" en TS 100, TS 200 y TS 300
*Se ha estimado una potencia de 150 [W] por Artefacto "E" en TS 007 y TS 009
*Se ha estimado una potencia de 150 [W] por Artefacto en TS 006